                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2010 - REPUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº. 39326990/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2010 - Republicação, com abertura prevista para o dia 21 de maio de 2010, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 02 de junho de 2010, às 09h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

Objeto: Aquisição de material permanente (compressores para ar comprimido medicinal e a vácuo), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| ITEM | QTDE. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VL.UNIT.(R$) | VL.TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unid. | 2 | UNIDADE DE AR COMPRIMIDO DUPLEX ROTATIVO Características Técnicas Mínimas DUPLEX: Tipo: Rotativo de Parafuso Capacidade Mínima (vazão): 62,00m3 / h Pressão de Descarga Mínima: 7,5 bar Regime: contínuo / intermitente Motor no Mínimo: 2 x 7,5 HP Tensão de alimentação: 380 V trifásico Partida: estrela triângulo Comando: por pressostatos Nível de ruído: 2 x 60 db aproximado (variação 15%) Norma de fabricação: ASME e NR13 UNIDADE SECADORA POR ADSORÇÃO Características Técnicas: Tipo: regenerativo s/ aquecimento Sistema de controle automático Material adsorvente: alumina ativada Pressão Mínima: 16 Bar Vazão efetiva mínima: 1000 L / Min Temperatura do ar: 35 °C Ponto de orvalho: -20 / -40 °C |  |  |
|  |  |  | UNIDADE SECADORA POR REFRIGERAÇÃO Características Técnicas: Pressão Mínima: 8,0 / 16,0 Bar Vazão efetiva aproximada: 3000 L / Min – 106 PCM Potencia de consumo máximo: 1,0 kW Tensão de alimentação: 220 V / 1 / 60 Hz Temperatura entrada do ar: 35 °C (45 °C Max) Temperatura ambiente: 25 °C (40 °C Max) Ponto de orvalho: 3 °C (-22atm) UNIDADE DE FILTRAGEM PRÉ-FILTRO Características Técnicas: Tipo: Coalescente Grau de filtragem: S Pressão máxima de operação: 16 barg Remoção de partículas: ate 0,01 mícron Residual Maximo de óleo: 0,01 mg / m3 Elemento filtrante (material) microfibra de borossilicato PÓS-FILTRO Características Técnicas: Tipo: Coalescente Grau de filtragem: S Pressão máxima de operação: 16 barg Remoção de partículas: até 0,01 mícron Residual Maximo de óleo: 0,01 mg / m3 Elemento filtrante (material): microfibra de borossilicato FILTRO DE CARVAO ATIVADO Características Técnicas: Tipo: Adsorvedor Grau de filtragem: A Pressão máxima de operação: 16 barg Remoção de partículas: até 0,01 mícron Residual Maximo de óleo: 0,003 mg / m3 Eliminação de odores e vapores de hidrocarbonetos |  |  |
|  |  |  | SEPARADOR DE CONDENSADO Características Técnicas: Execução horizontal Pressão máxima de operação: 10 Bar Pressão de teste hidrostático: 15 Bar Norma de fabricação: ASME Secção VIII – Div. I e NR 13 Material da chapa: ASTM A-36 PAINEL DE COMANDO Características Técnicas: Potencia Mínima: 2 x 7,5 HP Voltagem: 380 V / 60 Hz / 3F Lógica de funcionamento: Partida e parada e entrada automática. A palavra DUPLEX significa duas unidades completas. Deverá ser indicada: Marca: Modelo: |  |  |
| 2 | Und. | 2 | UNIDADE DE VÁCUO PALHETADA DUPLEX Características Técnicas: Deslocamento de operação: 84 m3 / h 1400 L / Min Vácuo máximo: 27 pol. Hg Potencia motora mínima: 2 x 2,0 HP SISTEMA DE FILTRAGEM MICROBIOLÓGICA Características Técnicas: Filtro de proteção: 3 mícron Eficiência: 99% Retenção: 1 mícron Sistema p/ troca filtrante by pass RESERVATORIO DE VÁCUO Características Técnicas: Capacidade 300 L ou acima Execução horizontal Pressão máxima de operação: 10 Bar Pressão de teste hidrostático: 15 Bar Norma de fabricação: ASME Secção VIII – Div. I e NR 13 Material da chapa: ASTM A-36 |  |  |
|  |  |  | PAINEL DE COMANDO Características Técnicas: Potencia mínimo: 2 x 2,0 HP Voltagem: 380 V / 60 Hz / 3F Funcionamento: Partida e parada, c/ inversão e entrada automática do reserva. A palavra DUPLEX significa duas unidades completas. Deverá ser indicada: Marca: Modelo: |  |  |

- Na descrição dos itens a serem adquiridos a palavra DUPLEX significa duas unidades completas.

OBSERVAÇÕES:

DÚVIDAS/ESCLARECIMENTOS: quanto à entrega/recebimento/instalação dos equipamentos, entrar em contato com Lopes na Divisão de Recursos Operacionais da SMS, por meio do telefone (62) 3524- 1533/1624 .

DA ENTREGA: Todo Material deverá ser entregue em parcela única, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da respectiva nota de empenho, no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, no seguinte endereço: Avenida Perimetral Norte Condomínio Goiazém bloco E, Galpão 09 e 10 - Setor Vila João Vaz. Telefone da diretoria: (62) 3524 – 3402.

- A responsabilidade de transportar os equipamentos para as unidades onde serão instalados será por conta da SMS, com os equipamentos já nos locais a serem instalados será feito o contato com a empresa fornecedora que fará a instalação.

- O acompanhamento da instalação nas unidades de saúde fica a cargo da Diretoria de Atenção á Saúde/Divisão de Recursos Operacionais.

- A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, incluindo o fornecimento das adaptações necessárias. Na instalação dos equipamentos monofásicos e/ou trifásicos deverá ser incluído a colocação de uma chave magnética para proteção dos mesmos.

- Os equipamentos deverão apresentar termo de garantia de no mínimo 02 (dois) anos, a contar a partir da data da instalação.

- Os fornecedores que cotarem os itens fora das especificações apresentadas dos mesmos serão desclassificados automaticamente por impedir o percurso natural e atrasar em tempo real o processo, devido à necessidade de urgência na compra dos itens.

- O produto deverá ser entregue acompanhado dos documentos fiscais respectivos (caixas com os produtos individualizados e nota fiscal do mesmo produto), juntamente com cópias da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento e devem conter, obrigatoriamente, a especificação do item, marca do fabricante e quantidade entregue.

- Conter impressos na embalagem os dados de identificação do produto, nome do fabricante, número do lote, data de fabricação, instruções de uso e armazenagem.

- Acondicionamento e transporte dos itens devem ser feitos dentro dos padrões e recomendações técnicas para este produto, devidamente protegidos.

- DA AMOSTRA: As empresas licitantes deverão apresentar no ato da licitação especificação técnica dos produtos ofertados junto a catálogos e/ou prospectos para comprovação dos produtos ofertados com relação à especificação do edital e EM CASO DE NECESSIDADE PODERÁ ser solicitada amostra, de acordo com a análise e o parecer da Referência Técnica, por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS ou do Pregoeiro(a),  sendo que esta ocorrerá após o término da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação no Almoxarifado da SMS: Av. Perimetral Norte, Condomínio Goiazém, Bloco E, Galpão 09 e 10, Vila João Vaz – Goiânia – GO.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 19 dias do mês de maio de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro