TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 276/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através do seu Pregoeiro, tendo em vista o que consta do Processo nº 34879087/2009, e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002 e alterações posteriores, diante das dúvidas expressas em documento encaminhado a esta Comissão, por licitantes interessados em participar da licitação em tela, presta esclarecimento, conforme segue:

Perguntas:

- Conforme consta no item 5 da descrição técnica do equipamento, páginas 26 e 27, é solicitada uma chave de transferência na capacidade do grupo gerador. Porém, em visita técnica, foi constatado que a entrada de energia é composta por um transformador de 112,5kVA.

Diante das solicitações citadas acima, questionamos:

Devemos considerar uma chave de transferência especial, com o contator de rede na capacidade do transformador ou as cargas serão separadas em um barramento de emergência? Favor confirmar.

- Conforme consta no item de descrição técnica do grupo gerador, página 26, é solicitada a potência aparente do grupo gerador em 40/37kVA. Porém, a potência mecânica solicitada é de 68CV, o que nos remete a oferta de um grupo gerador com potência aparente de 55/50kVA. O que devemos considerar?

- Caso necessário, de quem será a responsabilidade pela execução de obras civis.

- Para informação:

a)  Instrumentos de medição: Não serão utilizados instrumentos analógicos em nosso quadro de comando como voltímetros, amperímetros e outros, visto que nosso quadro é todo microprocessado apresentando medições digitais de todas as grandezas necessárias (conforme proposta e prospectos) com uma precisão superior do que de um instrumento analógico comum.

b) Chaves seletoras e botoeiras: A seleção para leitura de grandezas é feita através de teclas de membranas no frontal do controlador microprocessado.

Respostas:

- Chave de transferência automática (especial)

- 40/37 KVA

- Assessoria Técnica de Planejamento (Secretaria Municipal de Saúde)

- a) e b) Estão em conformidade.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/Torre Sul - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 04 dias do mês de setembro de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro